## RE-NR.
Rechnungen
Re-Nr. | An |  | Datum |  | Betrag |  |  | Anmerkung
| Händler | Kunde |  | USD | DM | ATS | EURO
| Kunde | Leistung
2 0 0 1
1001 | Hakuto Europe | AT&S Augsburg 1 | 2001-01-03 |  | 158300 |  | #VALUE!
1000 | Franz Huber | Büromaterial | 2001-10-24 |  |  | 187.5 | 13.6262

## Rechnungsformular
GHG Handelsgesellschaft m.b.H. |  |  | A-5425 Krispl, Gaißau 106
Vollbiologische Kläranlagen
Tel.: ++43 (0) 6240 / 219
FAX: ++43 (0) 6240 / 568
Mobil: ++43 (0) 664 / 19 18 950
Systembeschreibung
Mail: office@bio-klaeranlagen.at
Pflanzenkläranlage |  | Web: www.bio-klaeranlagen.at
Das mechanisch durch die 3-Kammer Faulanlage vorgereinigte Abwasser wird
gleichmässig auf die zweite Stufe eines bepflanzten Bodenfilters ( BBF ) intermittierend
( schwallweise ) aufgebracht ( rd. 4m²/ EW ).
Dies hat wesentliche Vorteile da das vorgereinigte Abwasser optimal über die ganze
Bodenfläche verteilt ( Verteilersystem ) wird. Zusätzlich zieht der absinkende
Abwasserfilm nach jedem Beschickungsstoß auch Sauerstoff in tiefere Bodenschichten
nach. Es ist möglich, innerhalb eines Intervalls, in wenigen Minuten, die Filterfläche
vollständig zu überfluten. Diese Art der intermittierenden Beschickung verhindert die
Kolmation ( Verstopfung der Poren ) auf der Filterbeetoberfläche.
Das vorgereinigte Abwasser durchströmt das Filterbeet in vertikaler Richtung. Dort wird
es von Mikroorganismen und Bakterien gereinigt. Der Filterkörper besteht aus nicht
bindigem gewaschenem Sand und Kies mit ausgewählter Korngröße. Hier findet die
biologische Abwasserreinigung statt. In den Hohlräumen und auf den Oberflächen
des Filtermaterials siedeln sich Mikroorganismen an die die im Abwasser enthaltenen
Schmutzstoffe über Ihren Stoffwechsel um- und abbauen.
Hauptsächlich finden in einem Vertikalfilter durch heterothope Mikroorganismen
aerobe ( oxidative ) Abbauprozesse statt welche maßgeblich für die Elimination von
Kohlenstoffverbindungen und dem Abbau von Ammonium im BBF sind. Ebenso werden
pathogene Keime, Schwermetalle und diverses Xenibiotika entfernt.
Die Bepflanzung erfolgt mit Schilfplanzen ( Schilf Phragmites Australis, Schwertlilien,
Sägge, Iris, Rohrkolben, Ingwer usw. ). Diese hat kaum Anteil an der Nährstoff- und
Schadstoffelimination sondern dient vor Allem der Erhaltung der Durchlässigkeit des
Filterkörpers. Bei der Auswahl der Pflanzen ist besonders auf deren gute
Durchwurzelungsfähigkeit und Wiederstandsfähigkeit gegenüber den variierenden
Nährstoffen und hydraulischen Verhältnissen zu achten. Der Boden wird durch die
Aktivität der Wurzeln ständig umgeschichtet wodurch eine Kolmation des Filters
verhindert wird. Damit werden auch die Lebensbedingungen für die Mikroorganismen
und Bakterien durch die Aufrechterhaltung der natürlichen Schadstoffversorgung
( Bodenatmung ) verbessert.
Der Bodenfilter wird als Vertikalfilter ausgeführt und zum Untergrund hin mit einer
1,5mm starken PEHD Dichtfolie abgedichtet.
Je nach Bodenbeschaffenheit wird eine Sandausgleichsschicht ( 10cm ) eingebaut.
Bedarf Filtermaterial: ( bauseits zu stellen )
gewaschener Sand mit einer Körnung 0/4
gewaschener Kies mit einer Körnung 4/8
Um eine gute Reinigungsleistung zu erzielen, ist es unbedingt erforderlich,
gewaschenen Sand - u. Kies in der angegebenen Korngröße einzubauen.
Um die Möglichkeit zur Probenentnahme zu haben, ist ein Kontrollschacht
im Ablauf des Filters vorgesehen.